"ГОСТ Р 70385-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Автоматизация учета и управления энергоресурсами в жилых зданиях. Регламент взаимодействия с единой диспетчерской службой города" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 10.10.2022 N 1092-ст)

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 27.01.2025

Источник публикации

М.: ФГБУ "РСТ", 2022

Примечание к документу

Документ введен в действие с 01.04.2023.

Название документа

"ГОСТ Р 70385-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Автоматизация учета и управления энергоресурсами в жилых зданиях. Регламент взаимодействия с единой диспетчерской службой города"

(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 10.10.2022 N 1092-ст)

# Утвержден и введен в действие

Приказом Федерального

агентства по техническому

регулированию и метрологии

от 10 октября 2022 г. N 1092-ст

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА И УПРАВЛЕНИЯ

ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ

РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЕДИНОЙ

ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБОЙ ГОРОДА

Automation of accounting and management of energy

resources in residential buildings. The rules of interaction

with the unified dispatching service of the city

ГОСТ Р 70385-2022

ОКС 03.080.10

Дата введения

1 апреля 2023 года

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением "Российский институт стандартизации" (ФГБУ "РСТ") совместно с Ассоциацией гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, Научно-производственной фирмой "КРУГ" (НПФ "КРУГ")

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 393 "Услуги (работы) в сфере жилищно-коммунального хозяйства и формирования комфортной городской среды"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 октября 2022 г. N 1092-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

## 1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает регламент взаимодействия автоматизированных систем учета и управления ресурсами в многоквартирных и частных жилых домах с информационными системами, обеспечивающими функционирование единой диспетчерской службы (ЕДС) с ЕДС муниципального образования (города).

1.2 Требования настоящего стандарта распространяются на организацию информационного обмена между автоматизированными системами учета и управления ресурсами в многоквартирных и частных жилых домах и ЕДС муниципального образования (города), включая:

- состав и периодичность передаваемой информации;

- методы и правила формирования идентификационных кодов для информационного обмена с информационной системой ЕДС.

1.3 Настоящий стандарт может использоваться организациями, владеющими автоматизированными системами учета и управления ресурсами, к которым подключены приборы учета коммунальных ресурсов, устройства сбора данных, устройства автоматического регулирования подачи коммунальных ресурсов, датчики, установленные в многоквартирных или частных жилых домах (включая организации, осуществляющие управление общим имуществом в многоквартирном доме, ресурсоснабжающие организации, сетевые организации), и исполнительными органами власти муниципальных образований либо организациями, осуществляющими разработку и эксплуатацию информационных систем, обеспечивающих функционирование ЕДС соответствующего муниципального образования, в процессе организации информационного обмена между указанными системами.

1.4 Настоящий стандарт не распространяется на диспетчерское управление в электроэнергетике в связи с осуществлением централизованного диспетчерского управления в соответствии с положениями [1].

## 2 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

2.1 автоматизированная система учета и управления ресурсами: Автоматизированная (интеллектуальная) система учета и (или) контроля, и (или) управления любыми видами коммунальных ресурсов, поставляемых в многоквартирные или жилые дома, в состав функций которой входит полностью или частично: сбор, хранение, обработка результатов измерений показателей количества и (или) качества коммунальных ресурсов, осуществление управляющих воздействий на параметры поставляемых коммунальных ресурсов посредством совокупности измерительных, связующих, вычислительных компонентов, образующих измерительные каналы, вспомогательных устройств (компонентов измерительной системы), устройств сбора и передачи данных, устройств автоматического регулирования подачи коммунальных ресурсов или удаленного ограничения подачи, датчиков контроля показателей качества или иных параметров коммунальных ресурсов.

2.2 единая диспетчерская служба муниципального образования [города]; ЕДС муниципального образования [города]: Орган оперативного управления муниципального уровня, обладающий электронной базой актуальных сведений о параметрах функционирования городских инженерных систем, работа которого синхронизирована со всеми экстренными службами и организациями, отвечающими за работу городской инфраструктуры, создаваемый в том числе в целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

2.3 информационная система ЕДС: Совокупность комплексов средств автоматизации объектовых и муниципальных автоматизированных систем, других технических систем, предназначенных для организации взаимодействия органов местного самоуправления с ресурсоснабжающими организациями или организациями, осуществляющими управление общим имуществом многоквартирных домов, иными организациями, владеющими объектами сетевой инфраструктуры в соответствующей сфере ресурсоснабжения с целью оптимизации процессов обеспечения в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.

2.4 ресурсоснабжающая организация: Юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу (поставку) коммунальных ресурсов (отведение сточных вод).

2.5 организация, осуществляющая управление общим имуществом в многоквартирном доме: В зависимости от выбранного способа управления многоквартирным домом: управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный или жилищно-строительный кооператив, при непосредственной форме управления - организация, оказывающая услуги по содержанию общего имущества в таком доме (при наличии).

## 3 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ГВ - горячая вода;

ПГ - природный газ;

ТН - теплоноситель;

ХВ - холодная вода;

ЭЭ - электроэнергия.

## 4 Состав и периодичность передаваемой информации

Информационный обмен между автоматизированными системами учета и управления ресурсами в многоквартирных и частных жилых домах с информационными системами ЕДС обеспечивается в целях:

- оперативного получения информации о количестве и качестве поставляемых коммунальных ресурсов, перерывах в поставках коммунальных ресурсов;

- формирования баланса по узлам потребления (нагрузки) с целью последующего анализа и оптимизации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения муниципального образования;

- планирования размещения программно-технических средств контроля подачи коммунальных ресурсов, обеспечивающих "гибкую" подачу в зависимости от переменных показателей (объема потребления, температуры наружного воздуха) с учетом моделирования ситуации на основе анализа данных потребления.

Состав передаваемой информации должен отвечать целям ЕДС, описываемым в регламенте ее функционирования, ее полномочиям по отношению к организациям, осуществляющим управление общим имуществом в многоквартирном доме, ресурсоснабжающим организациям, иным организациям, владеющими объектами сетевой инфраструктуры в соответствующей сфере ресурсоснабжения. Данные полномочия могут отличаться в зависимости от организационно-правовой формы соответствующих организаций либо договорных отношений, в которых состоят указанные организации с органами местного самоуправления.

В отношении муниципальных унитарных предприятий, казенных предприятий, концессионеров муниципального имущества, а также иных организаций, по соглашению сторон, набор полномочий может включать в себя функции автоматического контроля и управления режимам поставки коммунальных ресурсов.

Такие полномочия могут быть предоставлены ЕДС при условии распределения зон ответственности за возможные нарушения в поставке коммунальных ресурсов между ЕДС и организациями, осуществляющими управление общим имуществом в многоквартирном доме, ресурсоснабжающими организациями, иными организациями, владеющими объектами сетевой инфраструктуры в соответствующей сфере ресурсоснабжения.

В отношении электроэнергии в информационную систему ЕДС предоставляется информация об объемах потребления электрической энергии и иных параметрах, предусмотренных настоящим стандартом, с учетом требований о частоте опроса приборов учета в соответствии с [2] в случае, когда взаимодействие ЕДС осуществляется с гарантирующими поставщиками и территориальными сетевыми организациями.

При наличии соглашения между территориальными сетевыми организациями или иными владельцами объектов электросетевой инфраструктуры с ЕДС о передаче полномочий по оперативно-технологическому управлению состав и периодичность предоставления информации определяется таким соглашением.

Состав информации, передаваемой от автоматизированных систем учета и управления ресурсами в многоквартирных и частных жилых домах в информационную систему ЕДС описывается перечнем входных сигналов.

В отношении многоквартирных домов информация предоставляется только в отношении общедомовых приборов учета.

Состав информации, передаваемой от ЕДС в автоматизированные системы учета и управления ресурсами в многоквартирных и частных жилых домах описывается в соглашении, предусматривающем наделение ЕДС функциями автоматического контроля и управления режимам поставки коммунальных ресурсов.

Перечень входных сигналов приведен в таблицах А.1 - А.5 приложения А и включает в себя наименование измеряемой величины, единицу измерения, периодичность передачи сигнала и тип сигнала.

Для диспетчеризации ГВ в перечне присутствуют следующие сигналы:

- температура ГВ. Прямой трубопровод;

- температура ГВ. Обратный трубопровод;

- давление ГВ. Прямой трубопровод;

- давление ГВ. Обратный трубопровод.

- объемный расход ГВ. Прямой трубопровод;

- объемный расход ГВ. Обратный трубопровод;

- счетчик объема ГВ. Прямой трубопровод;

- счетчик объема ГВ. Обратный трубопровод.

Для диспетчеризации тепловой энергии в перечне присутствуют следующие сигналы:

- температура ТН. Прямой трубопровод;

- температура ТН. Обратный трубопровод;

- давление ТН. Прямой трубопровод;

- давление ТН. Обратный трубопровод;

- объемный расход ТН. Прямой трубопровод;

- объемный расход ТН. Обратный трубопровод;

- счетчик тепловой энергии.

Для диспетчеризации ХВ в перечне присутствуют следующие сигналы:

- давление ХВ;

- объемный расход ХВ;

- счетчик объема ХВ.

Для диспетчеризации ПГ в перечне присутствуют следующие сигналы:

- давление ПГ;

- объемный расход ПГ;

- счетчик объема ПГ.

Для формирования балансовых показателей по ЭЭ в перечне присутствуют следующие сигналы:

- напряжение фазы A;

- напряжение фазы B;

- напряжение фазы C;

- активная мощность фазы A;

- активная мощность фазы B;

- активная мощность фазы C;

- активная мощность (суммарная по фазам);

- счетчик потребления ЭЭ по тарифу 1;

- счетчик потребления ЭЭ по тарифу N.

## 5 Методы и принципы формирования идентификационных кодов для информационного обмена с информационной системой ЕДС

5.1 Система кодирования информации основана на определении и последующем описании элементов информационного обмена между автоматизированными системами учета и управления ресурсами в многоквартирных и частных жилых домах с информационными системами ЕДС (далее - система диспетчеризации).

5.2 Под элементами системы диспетчеризации понимается совокупность любых физических или виртуальных сигналов (переменных), а также объекты, оборудование и средства автоматизации, связанные с созданием и применением системы диспетчеризации.

5.3 Идентификации подлежат все элементы системы диспетчеризации.

5.4 Идентификатор состоит из цифробуквенных знаков, которые несут в себе определенную информацию о назначении и месте элемента в технологической схеме, в соответствии с принятой системой кодирования.

5.5 Классификацию и кодирование осуществляют на следующих принципах:

- идентификатор должен быть уникальным для всех кодируемых элементов системы диспетчеризации;

- обозначение любого элемента должно состоять из совокупности буквенных и цифровых символов, расположенных в заданном порядке;

- для всех буквенных полей идентификатора по умолчанию должны использоваться буквы русского алфавита;

- идентификатор должен использоваться без символов разделителей полей, при этом размер каждого поля является зафиксированной данным документом величиной;

- при присвоении объекту кодирования идентификатора должны использоваться буквы только верхнего регистра;

- количество разрядов, отводимое для каждого конкретного идентификатора, должно использоваться полностью;

- если формируемый код идентификатора менее количества позиций, отводимого для данного поля, старшие разряды кода идентификатора должны определяться как ноль;

- если какое-либо поле идентификатора не используется, разряды кода идентификатора должны определяться как нулевые значения.

5.6 В составе идентификатора использование знаков, указанных в таблице 1, не допускается.

Таблица 1

| Знак | Описание |
| --- | --- |
| @ | Амперсанд |
| % | Процент |
| # | Фунт, номер |
| & | И |
| = | Равно |
| < | Менее |
| > | Более |
| ! | Восклицательный знак |
| ( | Открытие скобки |
| ) | Закрытие скобки |

5.7 Идентификатор каждой переменной состоит из кодовых групп, которые определяют месторасположение объекта, включая административное подчинение объекта, адрес объекта, тип объекта, вид собственности объекта, а также кодовых групп, определяющих функциональное назначение кодируемого элемента: вид энергоресурса, код переменной, временной интервал измерения и номер измерительного прибора (прибора учета).

Структура идентификатора приведена в таблице 2.

Описание полей идентификатора представлено в приложении Б.

Таблица 2

| Наименование показателя | Кодовая группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Регион | Район | Город | Населенный пункт | Улица | Дом | Квартира | Управляющая компания | Тип объекта диспетчеризации | Подтип объекта диспетчеризации | Собственник объекта | Вид энергоресурса | Переменная | Функциональный признак | Временной интервал | Номер оборудования |
| Поле | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 |
| Количество знаков | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| Номер позиции знака | 1, 2 | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 15 | 16 - 22 | 23 - 26 | 27 - 30 | 31 | 32 | 33 | 34 - 35 | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 | 41 - 50 |

Пояснения к таблице 2:

- поле F1 - предназначено для обозначения кода субъекта Российской Федерации (региона);

- поле F2 - предназначено для обозначения кода района (улуса) республики, края, области, автономной области или автономного округа;

- поле F3 - предназначено для обозначения кода города, поселка городского типа регионального и районного подчинения или сельсовета (сельского округа, сельской администрации, волости и т.п.);

- поле F4 - предназначено для обозначения кода населенного пункта (города, поселка городского типа, подчиненного администрации города третьего уровня или сельского населенного пункта);

- поле F5 - предназначено для обозначения кода улицы города, поселка городского типа или сельского населенного пункта;

- поле F6 - предназначено для обозначения кода дома (номера объекта);

- поле F7 - предназначено для обозначения номера квартиры или офиса;

- поле F8 - предназначено для обозначения кода управляющей компании;

- поле F9 - предназначено для обозначения кода типа объекта;

- поле F10 - предназначено для обозначения подтипа объекта;

- поле F11 - предназначено для обозначения кода собственника объекта диспетчеризации;

- поле F12 - предназначено для обозначения кода вида энергоресурса;

- поля F13, F14 - предназначены для обозначения кода переменной и дополнительного функционального признака;

- поле F15 - предназначено для обозначения кода временного интервала;

- поле F16 - предназначено для обозначения номера оборудования.

# Приложение А

(рекомендуемое)

ПЕРЕЧЕНЬ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ

Перечень входных сигналов приведен в таблицах А.1 - А.5.

Таблица А.1

Перечень входных сигналов диспетчеризации ГВ

| N п/п | N ввода | Наименование измеряемой величины | Единица измерения | Периодичность сбора | Тип сигнала | Признак учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативные (текущие) значения |  |  |  |  |  |  |
| Г.1 | 1 | Объемный расход ГВ. Прямой трубопровод | м3/ч | 1 - 10 мин | Цифровой | Оперативный |
| Г.2 | 1 | Объемный расход ГВ. Обратный трубопровод | м3/ч | 1 - 10 мин | Цифровой | Оперативный |
| Г.3 | 1 | Счетчик объема ГВ. Прямой трубопровод | м3 | 1 - 10 мин | Цифровой | Оперативный |
| Г.4 | 1 | Счетчик объема ГВ. Обратный трубопровод | м3 | 1 - 10 мин | Цифровой | Оперативный |
| Г.5 | 1 | Температура ГВ. Прямой трубопровод | °C | 1 - 10 мин | Цифровой | Оперативный |
| Г.6 | 1 | Температура ГВ. Обратный трубопровод | °C | 1 - 10 мин | Цифровой | Оперативный |
| Г.7 | 1 | Давление ГВ. Прямой трубопровод | МПа | 1 - 10 мин | Цифровой | Оперативный |
| Г.8 | 1 | Давление ГВ. Обратный трубопровод | МПа | 1 - 10 мин | Цифровой | Оперативный |
| Архивные значения (час) |  |  |  |  |  |  |
| Г.9 | 1 | Часовой объем ГВ. Прямой трубопровод | м3 | 1 ч | Цифровой | Оперативный |
| Г.10 | 1 | Часовой объем ГВ. Обратный трубопровод | м3 | 1 ч | Цифровой | Оперативный |
| Г.11 | 1 | Среднечасовая температура ГВ. Прямой трубопровод | °C | 1 ч | Цифровой | Оперативный |
| Г.12 | 1 | Среднечасовая температура ГВ. Обратный трубопровод | °C | 1 ч | Цифровой | Оперативный |
| Г.13 | 1 | Среднечасовое давление ГВ. Прямой трубопровод | МПа | 1 ч | Цифровой | Оперативный |
| Г.14 | 1 | Среднечасовое давление ГВ. Обратный трубопровод | МПа | 1 ч | Цифровой | Оперативный |
| Г.15 | 1 | Наличие ошибок за час | - | 1 ч | Цифровой | Оперативный |
| Архивные значения (сутки) |  |  |  |  |  |  |
| Г.16 | 1 | Суточный объем ГВ. Прямой трубопровод | м3 | 1 сут | Цифровой | Оперативный |
| Г.17 | 1 | Суточный объем ГВ. Обратный трубопровод | м3 | 1 сут | Цифровой | Оперативный |
| Г.18 | 1 | Среднесуточная температура ГВ. Прямой трубопровод | °C | 1 сут | Цифровой | Оперативный |
| Г.19 | 1 | Среднесуточная температура ГВ. Обратный трубопровод | °C | 1 сут | Цифровой | Оперативный |
| Г.20 | 1 | Среднесуточное давление ГВ. Прямой трубопровод | МПа | 1 сут | Цифровой | Оперативный |
| Г.21 | 1 | Среднесуточное давление ГВ. Обратный трубопровод | МПа | 1 сут | Цифровой | Оперативный |
| Г.22 | 1 | Наличие ошибок за сутки | - | 1 ч | Цифровой | Оперативный |
| Архивные значения (месяц) |  |  |  |  |  |  |
| Г.23 | 1 | Месячный объем ГВ. Прямой трубопровод | м3 | 1 мес | Цифровой | Коммерческий |
| Г.24 | 1 | Месячный объем ГВ. Обратный трубопровод | м3 | 1 мес | Цифровой | Коммерческий |
| Г.25 | 1 | Среднемесячная температура ГВ. Прямой трубопровод | °C | 1 мес | Цифровой | Коммерческий |
| Г.26 | 1 | Среднемесячная температура ГВ. Обратный трубопровод | °C | 1 мес | Цифровой | Коммерческий |
| Г.27 | 1 | Среднемесячное давление ГВ. Прямой трубопровод | МПа | 1 мес | Цифровой | Коммерческий |
| Г.28 | 1 | Среднемесячное давление ГВ. Обратный трубопровод | МПа | 1 мес | Цифровой | Коммерческий |
| Г.29 | 1 | Наличие ошибок за месяц | - | 1 ч | Цифровой | Оперативный |
| Служебные параметры |  |  |  |  |  |  |
| Г.30 | - | Заводской номер вычислителя | N | Однократно | - | - |
| Г.31 | - | Версия ПО | - | Однократно | - | - |
| Г.32 | - | Коррекция времени прибора | ЧЧММСС | 1 сут | - | - |
| Г.33 | - | Дата поверки прибора | ДДММГГ | 1 год | - | - |
| Г.34 | - | Время наработки прибора | ч | 1 ч | - | - |
| Г.35 | - | Геометка (место установки) прибора | - | По изменению | - | - |
| Диагностические параметры |  |  |  |  |  |  |
| Г.36 | - | Отсутствие связи с прибором | 0/1 | 1 - 10 мин | - | - |
| Г.37 | - | Неисправность (отказ) прибора | 0/1 | 1 - 10 мин | - | - |
| Г.38 | - | Код ошибки | - | 1 - 10 мин | - | - |
| Г.39 | - | Напряжение батареи (при наличии) | В | 1 - 10 мин | - | - |
| Настроечные параметры |  |  |  |  |  |  |
| Г.40 | - | Температура холодной воды | °C | По изменению | - | - |
| Г.41 | - | Атмосферное давление | МПа | По изменению | - | - |

Таблица А.2

Перечень входных сигналов диспетчеризации тепловой энергии

| N п/п | N ввода | Наименование измеряемой величины | Единица измерения | Периодичность сбора | Тип сигнала | Признак учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативные (текущие) значения |  |  |  |  |  |  |
| Т.1 | 1 | Объемный расход ТН. Прямой трубопровод | м3/ч | 1 - 10 мин | Цифровой | Оперативный |
| Т.2 | 1 | Объемный расход ТН. Обратный трубопровод | м3/ч | 1 - 10 мин | Цифровой | Оперативный |
| Т.3 | 1 | Температура ТН. Прямой трубопровод | °C | 1 - 10 мин | Цифровой | Оперативный |
| Т.4 | 1 | Температура ТН. Обратный трубопровод | °C | 1 - 10 мин | Цифровой | Оперативный |
| Т.5 | 1 | Давление ТН. Прямой трубопровод | МПа | 1 - 10 мин | Цифровой | Оперативный |
| Т.6 | 1 | Давление ТН. Обратный трубопровод | МПа | 1 - 10 мин | Цифровой | Оперативный |
| Т.7 | 1 | Счетчик тепловой энергии | Гкал | 1 - 10 мин | Цифровой | Оперативный |
| Архивные значения (час) |  |  |  |  |  |  |
| Т.8 | 1 | Часовой объем ТН. Прямой трубопровод | м3 | 1 ч | Цифровой | Оперативный |
| Т.9 | 1 | Часовой объем ТН. Обратный трубопровод | м3 | 1 ч | Цифровой | Оперативный |
| Т.10 | 1 | Среднечасовая температура ТН. Прямой трубопровод | °C | 1 ч | Цифровой | Оперативный |
| Т.11 | 1 | Среднечасовая температура ТН. Обратный трубопровод | °C | 1 ч | Цифровой | Оперативный |
| Т.12 | 1 | Среднечасовое давление ТН. Прямой трубопровод | МПа | 1 ч | Цифровой | Оперативный |
| Т.13 | 1 | Среднечасовое давление ТН. Обратный трубопровод | МПа | 1 ч | Цифровой | Оперативный |
| Т.14 | 1 | Тепловая энергия, потребленная за час | Гкал | 1 ч | Цифровой | Оперативный |
| Т.15 | 1 | Наличие ошибок за час | - | 1 ч | Цифровой | Оперативный |
| Архивные значения (сутки) |  |  |  |  |  |  |
| Т.16 | 1 | Суточный объем ТН. Прямой трубопровод | м3 | 1 сут | Цифровой | Оперативный |
| Т.17 | 1 | Суточный объем ТН. Обратный трубопровод | м3 | 1 сут | Цифровой | Оперативный |
| Т.18 | 1 | Среднесуточная температура ТН. Прямой трубопровод | °C | 1 сут | Цифровой | Оперативный |
| Т.19 | 1 | Среднесуточная температура ТН. Обратный трубопровод | °C | 1 сут | Цифровой | Оперативный |
| Т.20 | 1 | Среднесуточное давление ТН. Прямой трубопровод | МПа | 1 сут | Цифровой | Оперативный |
| Т.21 | 1 | Среднесуточное давление ТН. Обратный трубопровод | МПа | 1 сут | Цифровой | Оперативный |
| Т.22 | 1 | Тепловая энергия, потребленная за сутки | Гкал | 1 сут | Цифровой | Оперативный |
| Т.23 | 1 | Наличие ошибок за сутки | - | 1 сут | Цифровой | Оперативный |
| Архивные значения (месяц) |  |  |  |  |  |  |
| Т.24 | 1 | Месячный объем ТН. Прямой трубопровод | м3 | 1 мес | Цифровой | Коммерческий |
| Т.25 | 1 | Месячный объем ТН. Обратный трубопровод | м3 | 1 мес | Цифровой | Коммерческий |
| Т.26 | 1 | Среднемесячная температура ТН. Прямой трубопровод | °C | 1 мес | Цифровой | Коммерческий |
| Т.27 | 1 | Среднемесячная температура ТН. Обратный трубопровод | °C | 1 мес | Цифровой | Коммерческий |
| Т.28 | 1 | Среднемесячное давление ТН. Прямой трубопровод | МПа | 1 мес | Цифровой | Коммерческий |
| Т.29 | 1 | Среднемесячное давление ТН. Обратный трубопровод | МПа | 1 мес | Цифровой | Коммерческий |
| Т.30 | 1 | Тепловая энергия, потребленная за месяц | Гкал | 1 мес | Цифровой | Коммерческий |
| Т.31 | 1 | Наличие ошибок за месяц | - | 1 сут | Цифровой | Оперативный |
| Служебные параметры |  |  |  |  |  |  |
| Т.32 | - | Заводской номер вычислителя | N | Однократно | - | - |
| Т.33 | - | Версия ПО | - | Однократно | - | - |
| Т.34 | - | Коррекция времени прибора | ЧЧММСС | 1 сут | - | - |
| Т.35 | - | Дата поверки прибора | ДДММГГ | 1 год | - | - |
| Т.36 | - | Время наработки прибора | ч | 1 ч | - | - |
| Т.37 | - | Геометка (место установки) прибора | - | По изменению | - | - |
| Диагностические параметры |  |  |  |  |  |  |
| Т.38 | - | Отсутствие связи с прибором | 0/1 | 1 - 10 мин | - | - |
| Т.39 | - | Неисправность (отказ) прибора | 0/1 | 1 - 10 мин | - | - |
| Т.40 | - | Код ошибки | - | 1 - 10 мин | - | - |
| Т.41 | - | Напряжение батареи (при наличии) | В | 1 - 10 мин | - | - |
| Настроечные параметры |  |  |  |  |  |  |
| Т.42 | - | Температура холодной воды | °C | По изменению | - | - |
| Т.43 | - | Атмосферное давление | МПа | По изменению | - | - |

Таблица А.3

Перечень входных сигналов диспетчеризации ХВ

| N п/п | N ввода | Наименование измеряемой величины | Единица измерения | Периодичность сбора | Тип сигнала | Признак учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативные (текущие) значения |  |  |  |  |  |  |
| Х.1 | 1 | Объемный расход ХВ | м3/ч | 1 - 10 мин | Цифровой | Оперативный |
| Х.2 | 1 | Счетчик объема ХВ | м3 | 1 - 10 мин | Цифровой | Оперативный |
| Х.3 | 1 | Температура ХВ | °C | 1 - 10 мин | Цифровой | Оперативный |
| Х.4 | 1 | Давление ХВ | МПа | 1 - 10 мин | Цифровой | Оперативный |
| Архивные значения (час) |  |  |  |  |  |  |
| Х.5 | 1 | Часовой объем ХВ | м3 | 1 ч | Цифровой | Оперативный |
| Х.6 | 1 | Среднечасовая температура ХВ | °C | 1 ч | Цифровой | Оперативный |
| Х.7 | 1 | Среднечасовое давление ХВ | МПа | 1 ч | Цифровой | Оперативный |
| Х.8 | 1 | Наличие ошибок за час | - | 1 ч | Цифровой | Оперативный |
| Архивные значения (сутки) |  |  |  |  |  |  |
| Х.9 | 1 | Суточный объем ХВ | м3 | 1 сут | Цифровой | Оперативный |
| Х.10 | 1 | Среднесуточная температура ХВ | °C | 1 сут | Цифровой | Оперативный |
| Х.11 | 1 | Среднесуточное давление ХВ | МПа | 1 сут | Цифровой | Оперативный |
| Х.12 | 1 | Наличие ошибок за сутки | - | 1 ч | Цифровой | Оперативный |
| Архивные значения (месяц) |  |  |  |  |  |  |
| Х.13 | 1 | Месячный объем ХВ | м3 | 1 мес | Цифровой | Коммерческий |
| Х.14 | 1 | Среднемесячная температура ХВ | °C | 1 мес | Цифровой | Коммерческий |
| Х.15 | 1 | Среднемесячное давление ХВ | МПа | 1 мес | Цифровой | Коммерческий |
| Х.16 | 1 | Наличие ошибок за месяц | - | 1 ч | Цифровой | Оперативный |
| Служебные параметры |  |  |  |  |  |  |
| Х.17 | - | Заводской номер вычислителя | N | Однократно | - | - |
| Х.18 | - | Версия ПО | - | Однократно | - | - |
| Х.19 | - | Коррекция времени прибора | ЧЧММСС | 1 сут | - | - |
| Х.20 | - | Дата поверки прибора | ДДММГГ | 1 год | - | - |
| Х.21 | - | Время наработки прибора | ч | 1 ч | - | - |
| Х.22 | - | Геометка (место установки) прибора | - | По изменению | - | - |
| Диагностические параметры |  |  |  |  |  |  |
| Х.23 | - | Отсутствие связи с прибором | 0/1 | 1 - 10 мин | - | - |
| Х.24 | - | Неисправность (отказ) прибора | 0/1 | 1 - 10 мин | - | - |
| Х.25 | - | Код ошибки | - | 1 - 10 мин | - | - |
| Х.26 | - | Напряжение батареи (при наличии) | В | 1 - 10 мин | - | - |

Таблица А.4

Перечень входных сигналов диспетчеризации ПГ

| N п/п | N ввода | Наименование измеряемой величины | Единица измерения | Периодичность сбора | Тип сигнала | Признак учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативные (текущие) значения |  |  |  |  |  |  |
| П.1 | 1 | Давление ПГ | МПа | 1 - 10 мин | Цифровой | Оперативный |
| П.2 | 1 | Температура ПГ | °C | 1 - 10 мин | Цифровой | Оперативный |
| П.3 | 1 | Объемный расход ПГ, приведенный к стандартным условиям | м3/ч | 1 - 10 мин | Цифровой | Оперативный |
| П.4 | 1 | Счетчик объема ПГ, приведенного к стандартным условиям | м3 | 1 мес | Цифровой | Коммерческий |
| Архивные значения (час) |  |  |  |  |  |  |
| П.5 | 1 | Счетчик объема, приведенного к стандартным условиям | м3 | 1 ч | Цифровой | Оперативный |
| П.6 | 1 | Среднечасовое давление ПГ | МПа | 1 ч | Цифровой | Оперативный |
| П.7 | 1 | Среднечасовая температура ПГ | °C | 1 ч | Цифровой | Оперативный |
| П.8 | 1 | Счетчик объема, приведенного к стандартным условиям | м3 | 1 ч | Цифровой | Оперативный |
| П.9 | 1 | Наличие ошибок за час |  | 1 ч | Цифровой | Оперативный |
| Архивные значения (сутки) |  |  |  |  |  |  |
| П.10 | 1 | Счетчик объема, приведенного к стандартным условиям | м3 | 1 сут | Цифровой | Оперативный |
| П.11 | 1 | Среднесуточное давление ПГ | МПа | 1 ч | Цифровой | Оперативный |
| П.12 | 1 | Среднесуточная температура ПГ | °C | 1 ч | Цифровой | Оперативный |
| П.13 | 1 | Наличие ошибок за сутки | м3 | 1 сут | Цифровой | Оперативный |
| Архивные значения (месяц) |  |  |  |  |  |  |
| П.14 | 1 | Счетчик объема, приведенного к стандартным условиям | м3 | 1 мес | Цифровой | Коммерческий |
| П.15 | 1 | Среднемесячное давление ПГ | МПа | 1 ч | Цифровой | Оперативный |
| П.16 | 1 | Среднемесячная температура ПГ | °C | 1 ч | Цифровой | Оперативный |
| П.17 | 1 | Наличие ошибок за месяц | м3 | 1 мес | Цифровой | Коммерческий |
| Служебные параметры |  |  |  |  |  |  |
| П.18 | - | Заводской номер корректора | N | Однократно | - | - |
| П.19 | - | Версия ПО | - | Однократно | - | - |
| П.20 | - | Коррекция времени прибора | ЧЧММСС | 1 сут | - | - |
| П.21 | - | Дата поверки прибора | ДДММГГ | 1 год | - | - |
| П.22 | - | Время наработки прибора | ч | 1 ч | - | - |
| П.23 | - | Геометка (место установки) прибора | - | По изменению | - | - |
| Диагностические параметры |  |  |  |  |  |  |
| П.24 | - | Отсутствие связи с прибором | 0/1 | 1 - 10 мин | - | - |
| П.25 | - | Неисправность (отказ) прибора | 0/1 | 1 - 10 мин | - | - |
| П.26 | - | Код ошибки | - | 1 - 10 мин | - | - |
| П.27 | - | Напряжение батареи (при наличии) | В | 1 - 10 мин | - | - |
| Настроечные параметры |  |  |  |  |  |  |
| П.28 | - | Коммерческий час | 0 - 23 | По изменению | - | - |
| П.29 | - | Плотность газа в стандартных условиях | кг/м3 | По изменению | - | - |
| П.30 | - | Атмосферное давление | МПа | По изменению | - | - |

Таблица А.5

Перечень входных сигналов по ЭЭ

| N п/п | N ввода | Наименование измеряемой величины | Единица измерения | Периодичность сбора | Тип сигнала | Признак учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативные (текущие) значения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Архивные значения ( ) (почасовой график в течение суток) |  |  |  |  |
| Э.1 | 1 | Напряжение фазы A | В | 1 сут | Цифровой | Оперативный |
| Э.2 | 1 | Напряжение фазы B | В | 1 сут | Цифровой | Оперативный |
| Э.3 | 1 | Напряжение фазы C | В | 1 сут | Цифровой | Оперативный |
| Э.4 | 1 | Активная мощность фазы A | кВт | 1 сут | Цифровой | Оперативный |
| Э.5 | 1 | Активная мощность фазы B | кВт | 1 сут | 1 сут | Оперативный |
| Э.6 | 1 | Активная мощность фазы C | кВт | 1 сут | Цифровой | Оперативный |
| Э.7 | 1 | Активная мощность (суммарная по фазам) | кВт | 1 сут | Цифровой | Оперативный |
| Архивные значения (сутки) |  |  |  |  |  |  |
| Э.8 | 1 | Энергопотребление за сутки по тарифу 1 | кВт·ч | 1 сут | Цифровой | Оперативный |
| Э.9 | 1 | Энергопотребление за сутки по тарифу N | кВт·ч | 1 сут | Цифровой | Оперативный |
| Архивные значения (месяц) |  |  |  |  |  |  |
| Э.10 | 1 | Энергопотребление за месяц по тарифу 1 | кВт·ч | 1 мес | Цифровой | Коммерческий |
| Э.11 | 1 | Энергопотребление за месяц по тарифу N | кВт·ч | 1 мес | Цифровой | Коммерческий |
| Служебные параметры |  |  |  |  |  |  |
| Э.12 | - | Заводской номер электросчетчика | N | Однократно | - | - |
| Э.13 | - | Версия ПО | - | Однократно | - | - |
| Э.14 | - | Коррекция времени прибора | ЧЧММСС | 1 сут | - | - |
| Э.15 | - | Дата поверки прибора | ДДММГГ | 1 год | - | - |
| Э.16 | - | Время наработки прибора | ч | 1 ч | - | - |
| Э.17 | - | Геометка (место установки) прибора | - | По изменению | - | - |
| Диагностические параметры |  |  |  |  |  |  |
| Э.18 | - | Отсутствие связи с прибором | 0/1 | 1 сут | - | - |
| Э.19 | - | Неисправность (отказ) прибора | 0/1 | 1 сут | - | - |
| Э.20 | - | Код ошибки | - | 1 сут | - | - |
| Э.21 | - | Напряжение батареи (при наличии) | В | 1 сут | - | - |

# Приложение Б

(рекомендуемое)

ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ ИДЕНТИФИКАТОРА

Поле F1. Код субъекта Российской Федерации (региона)

| Наименование объекта федерального значения (региона) | Код F1 |
| --- | --- |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 01 |
| Республика Башкортостан | 02 |
| Республика Бурятия | 03 |
| Республика Алтай | 04 |
| Республика Дагестан | 05 |
| Республика Ингушетия | 06 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 07 |
| Республика Калмыкия | 08 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 09 |
| Республика Карелия | 10 |
| Республика Коми | 11 |
| Республика Марий Эл | 12 |
| Республика Мордовия | 13 |
| Республика Саха (Якутия) | 14 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 15 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 16 |
| Республика Тыва | 17 |
| Удмуртская Республика | 18 |
| Республика Хакасия | 19 |
| Чеченская Республика | 20 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 21 |
| Алтайский край | 22 |
| Краснодарский край | 23 |
| Красноярский край | 24 |
| Приморский край | 25 |
| Ставропольский край | 26 |
| Хабаровский край | 27 |
| Амурская область | 28 |
| Архангельская область | 29 |
| Астраханская область | 30 |
| Белгородская область | 31 |
| Брянская область | 32 |
| Владимирская область | 33 |
| Волгоградская область | 34 |
| Вологодская область | 35 |
| Воронежская область | 36 |
| Ивановская область | 37 |
| Иркутская область | 38 |
| Калининградская область | 39 |
| Калужская область | 40 |
| Камчатский край | 41 |
| Кемеровская область | 42 |
| Кировская область | 43 |
| Костромская область | 44 |
| Курганская область | 45 |
| Курская область | 46 |
| Ленинградская область | 47 |
| Липецкая область | 48 |
| Магаданская область | 49 |
| Московская область | 50 |
| Мурманская область | 51 |
| Нижегородская область | 52 |
| Новгородская область | 53 |
| Новосибирская область | 54 |
| Омская область | 55 |
| Оренбургская область | 56 |
| Орловская область | 57 |
| Пензенская область | 58 |
| Пермский край | 59 |
| Псковская область | 60 |
| Ростовская область | 61 |
| Рязанская область | 62 |
| Самарская область | 63 |
| Саратовская область | 64 |
| Сахалинская область | 65 |
| Свердловская область | 66 |
| Смоленская область | 67 |
| Тамбовская область | 68 |
| Тверская область | 69 |
| Томская область | 70 |
| Тульская область | 71 |
| Тюменская область | 72 |
| Ульяновская область | 73 |
| Челябинская область | 74 |
| Забайкальский край | 75 |
| Ярославская область | 76 |
| г. Москва | 77 |
| г. Санкт-Петербург | 78 |
| Еврейская автономная область | 79 |
| Ненецкий автономный округ | 83 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 86 |
| Чукотский автономный округ | 87 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 |
| Республика Крым | 91 |
| г. Севастополь | 92 |
| Иные территории, включая город и космодром Байконур | 99 |

Поле F2. Код района

Наименование района (улуса) республики, края, области, автономной области или автономного округа

Xxxxx район

Yyyyy район

...

Zzzzz район

Поле F3. Код города

| Наименование города, поселка городского типа регионального и районного подчинения или сельсовета (сельского округа, сельской администрации, волости и т.п.) | Код F3 |
| --- | --- |
| Город Xxxxx | 001 |
| Город Yyyyy | 002 |
| ... | ... |
| Сельсовет Zzzzz | 999 |

Поле F4. Код населенного пункта

| Наименование города, поселка городского типа, подчиненного администрации города третьего уровня или сельского населенного пункта | Код F4 |
| --- | --- |
| Город Xxxxx | 001 |
| Город Yyyyy | 002 |
| ... | ... |
| Сельский населенный пункт Zzzzz | 999 |

Поле F5. Код улицы

| Наименование улицы города, поселка городского типа или сельского населенного пункта | Код F5 |
| --- | --- |
| А |  |
| Аxxxx, ул. | А001 |
| Аyyyy, ул. | А002 |
| ... | ... |
| Аzzzz, ул. | А999 |
| Б |  |
| Бxxxx, ул. | Б001 |
| Бyyyy, ул. | Б002 |
| ... | ... |
| Бzzzz, ул. | Б999 |
| ... |  |
| Я |  |
| Яxxxx, ул. | Я001 |
| Яyyyy, ул. | Я002 |
| ... | ... |
| Яzzzz, ул. | Я999 |

Код улицы должен формироваться следующим образом:

- буквенная составляющая идентификатора определяется по первой букве названия улицы;

- в качестве цифровой части идентификатора выбирается следующий свободный порядковый номер для определенной буквенной составляющей.

Например, идентификатор для улицы Беляева, - Б018.

Поле F6. Код дома (номера объекта)

В поле F6 приводится код дома (номер объекта). Кодирование должно осуществляться в соответствии с почтовым адресом объекта. При этом для объектов, которые имеют составные почтовые адреса, например "дом 70, корпус 2", "дом 54А/4", должны использоваться идентификационные признаки составной конструкции адреса объекта, соответственно "К" и знак дробной черты "/" без пробелов или их сочетания (см. таблицу).

| Наименование (номер) дома или объекта | Код F6 |
| --- | --- |
| Дом 70, корпус 2 | 00070К2 |
| Дом 54А/4 | 0054А/4 |
| Дом 70/1, корпус 3 | 070/1К3 |

Если объект автоматизации не имеет почтового адреса, например трансформаторная подстанция, насосная станция или технологический колодец с установленными измерительными приборами учета, то в качестве почтового адреса указывается технологический номер объекта.

Например, для насосной станции КНС-17, код номера объекта будет иметь вид 0000017.

Поле F7. Код квартиры (номера офиса)

| Номер квартиры или офиса | Код F7 |
| --- | --- |
| Квартира N 1 | 0001 |
| Квартира N 2 | 0002 |
| ... | ... |
| Офис 9999 | 9999 |

Поле F8. Код управляющей компании

| Наименование управляющей компании | Код F8 |
| --- | --- |
| Муниципальная управляющая компания "Xxxxx" | У001 |
| Муниципальная управляющая компания "Yyyyy" | У002 |
| ... | ... |
| Муниципальная управляющая компания "Zzzzz" | У999 |
| Частная управляющая компания "Xxxxx" | Ч001 |
| Частная управляющая компания "Yyyyy" | Ч002 |
| ... | ... |
| Частная управляющая компания "Zzzzz" | Ч999 |

Идентификатор управляющей компании должен формироваться следующим образом:

- буквенная составляющая идентификатора определяется для муниципальной управляющей компании "У", для частной управляющей компании "Ч";

- в качестве цифровой части идентификатора выбирается следующий свободный порядковый номер для определенной буквенной составляющей.

Поле F9. Код типа объекта диспетчеризации

| Наименование типа объекта диспетчеризации | Код F9 |
| --- | --- |
| Потребитель - помещение (жилое, нежилое) | 1 |
| Объект недвижимости - здание (многоквартирный дом, частный дом) | 2 |
| Объект РСО (ресурсоснабжающей организации) | 3 |

Поле F10. Код подтипа объекта диспетчеризации

Наименования и коды подтипов объектов диспетчеризации при условии, что поле F9=1 (тип объекта "Помещение")

| Поле F9 | Наименование помещения | Код F10 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилое (квартира, комната) | Ж |
|  | Нежилое (коммерческие помещения: офис, кафе, магазин) | Н |
|  | Места общего пользования | М |

Наименования и коды подтипов объектов диспетчеризации при условии, что поле F9=2 (тип объекта "Здание")

| Поле F9 | Наименование здания | Код F10 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Многоквартирный дом | М |
|  | Частный дом | Ч |

Наименования и коды подтипов объектов диспетчеризации при условии, что поле F9=3 (тип объекта "Объект РСО")

| Поле F9 | Объект РСО | Код F10 |
| --- | --- | --- |
| 3 | Тепловой пункт (ЦТП, ИТП), котельная, ТЭЦ | Т |
|  | Насосная станция | Н |
|  | Трансформаторные подстанции и распределительные пункты | П |
|  | Коллектор (подземные коммуникационные тоннели) | К |
|  | Газорегуляторный пункт, газораспределительный пункт | Г |
|  | Резерв | Р |

Поле F11. Код собственника объекта диспетчеризации

| Наименование собственника | Код F11 |
| --- | --- |
| Физическое лицо | 1 |
| Юридическое лицо | 2 |
| Муниципальное образование | 3 |
| Субъект Российской Федерации | 4 |
| Российская Федерация | 5 |

Исходная информация о типе помещения приводится из общего кадастра объектов недвижимости.

Поле F12. Код вида энергоресурса

| Наименование вида энергоресурса | Код F12 |
| --- | --- |
| Холодное снабжение и водоотведение | ХВ |
| Горячее водоснабжение | ГВ |
| Теплоснабжение | ТС |
| Электроснабжение | ЭС |
| Газоснабжение | ГС |
| Не является энергоресурсом | НР |

Поля F13 и F14. Код переменной и дополнительного функционального признака

| Код | Наименование переменной |  | Наименование дополнительного функционального признака |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное | Дополнительное | Основное | Дополнительное |
| А | - | Активный элемент | Анализ |  |
| Б | Зарезервировано | Зарезервировано | Больше |  |
| В | Время | - | Ввод |  |
| Д | Давление | Разность, перепад | - |  |
| И | Ток (электрический) | Интервал времени | - |  |
| К | Мощность | Зарезервировано | По выбору пользователя |  |
| М | Масса | Зарезервировано | Меньше |  |
| Н | Напряжение | Зарезервировано | Зарезервировано |  |
| О | Объем | Зарезервировано | Зарезервировано |  |
| П | По выбору пользователя | По выбору пользователя | По выбору пользователя |  |
| Р | Расход | Реактивный элемент | - |  |
| С | Тепловая энергия | Счетчик | По выбору пользователя |  |
| Т | Температура | - | Тариф |  |
| Ф | Зарезервировано | - | Фаза |  |
| Х | Несколько разнородных величин | Несколько разнородных величин | Несколько разнородных величин |  |
| Ч | Частота | - | По выбору пользователя |  |
| Э | Энергия (электрическая) | - | По выбору пользователя |  |

Остальные буквы алфавита являются зарезервированными.

Поле F15. Код временного интервала

| Наименование | Код F15 |
| --- | --- |
| Оперативный (текущий) параметр | 0 |
| Получас | П |
| Час | Ч |
| Сутки | С |
| Месяц | М |

Поле F16. Номер оборудования

В поле F16 приводится порядковый номер оборудования на выбранном объекте диспетчеризации. При этом нумерация однотипных измерительных приборов должна быть сквозной для объекта диспетчеризации.

Пример кодирования переменных - идентификационный код для параметра "Давление горячей воды (прямой трубопровод - ввод 1)", который считывается с общедомового тепловычислителя "ВЗЛЕТ ТСРВ 22", установленного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, Ленинский район, ул. Большевистская, д. 113А (дом обслуживается ООО "Домоуправление N 24" и является муниципальной собственностью):

13 000 001 000 Б004 000113А 0000 У024 2 М 3 ГВ Д0В1 0 01

# БИБЛИОГРАФИЯ

| [1] | Федеральный закон от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" |
| --- | --- |
| [2] | Постановление Правительства РФ от 19 июня 2020 г. N 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)" |

| УДК 693.9:006.354 | ОКС 03.080.10 |
| --- | --- |
| Ключевые слова: автоматизированные системы, учет и управление ресурсами, информационные системы, единая диспетчерская служба |  |